## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: | ETAŽNI LASTNIKI Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice
OBJEKT: | STANOVANJSKI OBJEKT MESTNI TRG 12, 3210 SLOVENSKE KONJICE
PROJEKT: | HIDRAVLIČNO URAVNOTEŽENJE OGREVANJA
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALOV IN DEL STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
OCENA VREDNOSTI
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti! Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo. Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani nadzornika.
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ
A. | OGREVANJE | EUR | 0
B. | SPLOŠNO | EUR | 0
| SKUPAJ (cena brez DDV) | EUR | 0
Opomba: Obračun del se izvede skladno z dejanskimi izmerami in dejanskim stanjem, ki jih predhodno potrdi nadzorni organ.

## POPIS DEL - brez vrednosti
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost/ | Vrednost
|  |  |  | EM | SKUPAJ
Za vse pozicije velja "dobava in montaža", skupaj z obešalnim, pritrdilnim, varilnim, tesnilnim in drugim montažnim materialom do popolne gotovosti!
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Vgrajena oprema mora biti predhodno potrjena s strani nadzornika.
A. | OGREVANJE
1. | Praznjenje celotnega sistema ogrevanja za obravnavani objekt MESTNI TRG 12 v toplotni postaji (klet objekta). | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječih radiatorskih zapiral na dovodu in povratku iz radiatorja. | kpl | 134 |  | 0
3. | Dobava in montaža radiatorskega ventila z avtomatsko omejitvijo pretoka, s funkcijo zapore dovoda, z možnostjo priključitve termostatske glave, ravni ali kotni, možnostjo plombiranja z obročkom, zaščitno gradbiščno kapo, skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr.: Danfoss, tip; RA-DV
| DN15 (DN10) | kpl | 134 |  | 0
Razpon pretoka: 10 (15) do 150 (135) l/h
PN10
4. | Dobava in montaža radiatorskega zapirala za vgradnjo v povratek iz radiatorja, omogoča zapiranje in regulacijo, ravni ali kotni, s funkcijo zapiranja skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr.: Danfoss, tip; RLV-S
| DN15 (DN10) | kpl | 134 |  | 0
PN10
5. | Fitingi
| Knee 90° DN15 | kpl | 536 |  | 0
| Knee 90° DN20 | kpl | 8 |  | 0
| Knee 90° DN25 | kpl | 8 |  | 0
| Knee 90° DN32 | kpl | 48 |  | 0
| T kosi | kpl | 268 |  | 0
6. | Črna šivna cev oz. bakrena cev, kompletno s fazonskimi komadi, pritrdilnim, tesnilnim in varilnim materialom, dimenzije:
| DN10 | m | 100 |  | 0
| DN15 | m | 100 |  | 0
7. | Predelava obstoječih priključkov cevi radiatorjev za vgradnjo radiatorskega ventila z avtomatsko omejitvijo pretoka in radiatorskega zapirala. Ocena! | kpl | 134 |  | 0
8 | Regulator tlačne razlike sestavljen iz regulatorja tlaka STAP z membrano na povratnem vodu in poševnosedežnega ventila za hidravlično uravnoteženje STAD z izpustom za priključitev kapilare na predtoku. Priključek je navojni, tlačni razred PN 16, namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, maks.tlačna razlika 250 kPa. Oba ventila imata funkcijo zapornega elementa, proporcionalno nastavitev pretoka in tlaka ter merilne priključke za meritve pretoka, tlaka, temperature in moči. Izdelana iz na staranje odporne zlitine A-metal. Postavka vključuje nastavitev regulatorja tlaka in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod IMI TA
| STAP 10-60 DN20 | kpl | 4 |  | 0
| STAP 10-60 DN25 | kpl | 12 |  | 0
9 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, priključek za polnjenje/praznjenje. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod IMI TA, tip STAD
| STAD DN 20 | kpl | 4 |  | 0
| STAD DN 25 | kpl | 12 |  | 0
| STAF DN 65 | kpl | 1 |  | 0
10 | Termostatska glava tip B, v skladu z DIN EN 215 del 1, z vgrajenim tipalom in priključkom na telo ventila z navojno matico M30x1,5. Zaščitena proti kraji, odporna na udarce in upogibanje do sile min. 1000 N in zaščitena pred nepooblaščenim spreminjanjem nastavne vrednosti, s kapljevino napolnjen termostat in z zaščito proti zmrzali, proizvod HEIMEIER – IMI International, tip B
|  | kpl | 134 |  | 0
11 | Spiranje strojnih inštalacij z mehko vodo. | kpl | 1 |  | 0
12 | Polnjenje sistema z vodo, izvedba tlačnega preizkusa z 1,5 kratnikom obratovalnega tlaka, odzračevanje sistema in izdelava zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
13 | Izvedna hidravličnega uravnoteženja sistema in nastavitev pretoka na zapornem ventilu po podatkih iz projekta. Meritev se izvede z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom o opravljenih meritvah. Meritve izvede pooblaščena organizacije ter o tem izda zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
14 | Zagon toplotne postaje in sistema ogrevanja za objekt MESTNI TRG 12. | kpl | 1 |  | 0
15 | Poskusno obratovanje v času trajanja 72 ur, z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
16 | Oplesk vidnih cevnih priključkov skladno z DIN 2403, barvo odporno proti višjim temperaturam, skupne površine | m2 | 10 |  | 0
17 | Čiščenje rje z obstoječih cevi in temeljna protirjavna zaščita cevi ter ostalih kovinskih delov cevovoda | m2 | 10 |  | 0
| SKUPAJ A |  |  |  | 0
Opomba: Zaradi nezmožnosti vpogleda v vsa stanovanja lahko pride do kakšnega odstopanja v navedenih popisih del! V kolikor pride v fazi izvajanja do odstopanja oz. se ugotovi dejanska sprememba se naj obvesti odgovornega projektanta za izvedbo popravka!
B. | SPLOŠNO
1. | Pripravljalna in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
2. | Transportni in ostali manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
3. | Čiščenje in odvoz odpadnega materiala in opreme. na deponijo | kpl | 1 |  | 0
4. | PID načrt strojnih inštalacij in strojne opreme. | kpl | 1 |  | 0
5. | Finalna gradbena obdelava po instalacijskem posegu (krpanje, glajenje in beljenje sten). | kpl | 1 |  | 0
6. | Izvajanje/organizacija požarne straže pri izvajanju požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre itd.), skladno z Zakonom o varstvu pred požarom.
Gasilsko stražo morajo upravljati izključno gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo (objekti v katerih se nahaja več kot 100 ljudi).
| Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže. | kpl | 1 |  | 0
7. | Nastavitev novih vrednosti korekturnih faktorjev skladno z novim izračunom. | kpl | 1 |  | 0
8. | Razna manjša nepredvidena dela (10% od skupne vrednosti). | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ B |  |  |  | 0