## List1
DOBAVA IN MONTAŽA STROJNE OPREME:
popis PZI -ogrevanje z radiatorji enocevno
obstoječe
naročnik : KOMUNALA -SLOV. KONJICE
objekt: LOČE-posl. stan. Objekt
OGREVANE-ZUNANJI VROČEVOD-KOMUNALA
poz. | OPIS | EM | KOL. | CENA/EM | ZNESEK
1. | Zaporni zasun DN 40 NP16 | kpl | 2 | 0 | 0
za vgradnjo v jašku, vljučno s prirobnicami,
tesnili in vijačnim materialom.
T-kos prirobnične izvedbe za vgradnjo v
toplovod dimenzije x/40/x
Fleksibilna cev predizolirana iz PEHD-DN40
dolžine l=20mx2
Zemelski iskop globine H=100cm -L=20m
Jeklena cev DN 40 NP16 L=1m vklučno s koleni
za vstop v prostor TPP
PRIMAR 90/70st C
DOBAVA IN MONTAŽA INVESTITOR
A | TOPLOTNA PODPOSTAJA
____________________________________________
2. | Jeklena cev DN40 NP16 | m | 10 |  | 0
3. | Izolacija toplovoda DN40 debeline s=40mm | m2 | 5 |  | 0
s mineralno volno in Al Pločevino s=0,4mm
4. | Toplotni prenosnik Q=60 Kw- ploščne izv. | kos | 1 |  | 0
toplotno izoliran- priklučki cevni DN 40
PRIMAR 90/70 st.C
SEKUNDAR 50/70 st C
5. | Zaporna pipa DN 40 NP16 prirobnična s tesnili | kos | 2 |  | 0
vijaki in prirobnicami
6. | Lovilec nečistoč prirob. s tesili DN40 in vijaki | kos | 1 |  | 0
7. | Kalorimeter za pretok 3m3 z računsko enoto | kos | 1 |  | 0
in tipali-ultrazvočni ECHO za q=3.5m3/h
8. | Obešala- pocinkana z vijaki in vložki | kg | 6 |  | 0
9. | Zasun DN 40 NP16- prirobnične izvedbe | kom | 4 |  | 0
s protiprirobnicami ,tesnili in vijaki
10. | Cirkulacijska črpalka Q=3 m3/h H=10mVS | kos | 1 |  | 0
s frekvenčno regulacijo
WILLO- STRATOSS tip 32/10 N=140W
11. | Lovilec nečistoč DN 40NP16-prirobnični | kos | 2 |  | 0
12. | Varnostni ventil DN 25 NP 16 za nadtlak | kos | 1 |  | 0
odpiranja p=6 bar
13. | Tulka ta termometer navojna 1/2 " | kos | 4 |  | 0
14. | Termometer fi 100 0-120 st C | kos | 2 |  | 0
| fi 100 0-90 st.C | kos | 2 |  | 0
15. | Manometer 0-16 bar | kos | 2 |  | 0
vkjučno z nav priključkom DN 15 in pipico
16. | Odbojni ventil DN40 NP 16 s prirob. In vijaki | kos | 1 |  | 0
17. | El. Mot ventil Danfoss VB2 -20/6,3 |  | 1 |  | 0
s pogonomAMV13/14/230V
18. | Potopno tipalo DANFOSS ESMT | kom | 2 |  | 0
19. | Zunanje temp. tipalo Danfoss ESMV | kom | 1 |  | 0
20. | Varnostni ventil Danfoss ST 1 | kom | 1 |  | 0
21. | Regulator temperature za sekundar Danfoss | kpl | 1 |  | 0
CCR 3 regulator-do16 zank-
vgradnjo na zid-enocevno ogrevanje
s kartico2GB SD in nal. Tipalom ESMC
22. | Raztezna posoda za sekundar | kom | 1 |  | 0
V=150l p max. 2.2bar t 70st.C
Gia flex MAT 3/70-150
SKUPAJ (POZ A) -- TPP
0
SEKUNDAR DN 40 P=6bar 70/50 st .C
Dobava monter
----------------------------------------------------------------------------------------------
23. | Jeklena cev fi 48.3mm s fitingi | m | 32 |  | 0
24. | Izolacija ceovoda z mineral. Volno z Alu oklep. | m | 32 |  | 0
25. | Kroglična pipa DN 20 NP16 | kom | 8 |  | 0
26. | Odzračevalni lonček z ventilom | kom | 2 |  | 0
26. | Nadometna razdelilna omarica z razdel. Za 2 | kom | 2 |  | 0
veje z ventili DN20 in kalorimetrom DN 20
.27. | Nadometna omarica z razdelilcem za 4 veje
| z ventili DN 20 in kalorimetrom DN 20 | kom | 2 |  | 0
28. | Raztezna posoda za sekundar | kom | 1 |  | 0
V=100 l p max. 2 .2 bar t=70 st. C
Gia flex MAT 3//70-100
29. | Bakrena cev-horizontalni razvod
| fi 15x2,5 ( DN15) | m | 128 |  | 0
| fi 22x1 (DN 20) | m | 437 |  | 0
30. | Izolacija cevovodov v neogrevanih prostorih
| Armafleks fi 15 | m | 20 |  | 0
| fi22 | m | 150 |  | 0
SLUPAJ POZ B--OGREVANJE SE
C | OGREVANJE -RAZVOD TPP-SE-po objektu
____________________________________________
31. | Jeklena črna cev | m
|  |  | 18 |  | 0
| fi 48X2,9 DN40 |  | 24 |  | 0 | 0
| fi 42x2,9 DN32 |  | 12 |  | 0
fi33x2,6 (DN25)
32. | Toplotna izolacija iz armafleksa s=10mm | m | 60 |  | 0
33. | Avtomatski odzračevalnik DN15 | kom | 6 |  | 0
34. | Kroglična pipa NP16 | kpl
| DN32 |  | 4 |  | 0
| DN40 |  | 2 |  | 0
35. | VentilAB-QM 15-G 3/4"-s priklučkom | kom | 13 |  | 0
| Termostatski pogon AB-QM DN15 | kom | 13 |  | 0
Regulacijska oprema
36. | Tlačna preiskušnja | kompl | 1 |  | 0
37. | Topli zagon in hidravlično uravnoteženje | kom | 1 |  | 0
38. | Preboji oz. vrtanje do DN 50 | kom | 10 |  | 0
39. | Pripravljalna in zaklučna dela 2% | kom |  |  | 0
40. | Transportni stroški 1% | kpl |  |  | 0
41. | Pomožna gradbena dela | h | 50 |  | 0
42. | Obešala | kpl. |  |  | 0
SKUPAJ POZ C- RAZVOD OD TPP DO SE S KALORIMETRI
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E) | Demontaža plinske opreme in instalacije | kpl | 13 |  | 0
| atmosferski pl. Kotel na UNP z bojlerjem | kom
| plinski števec ter dimovodi in | kom | 13 |  | 0
| plinovod od cisterne DN 40 do potrošnikov | m | 20 |  | 0
| el. Isparilnik 1x25-30kg | kom | 1 |  | 0
| požarna pipa z regul.sklopom RS 40 BV/2 | kpl | 1 |  | 0
| Tlačna posoda za 5000kg UNP-prečrpati,odzračiti | kom | 2 |  | 0
odkopatiin odvoz- investitor
OP.;PRED DEMONTAŽO JE POREBNO PLINSKE
INSTALACIJE ISPRAZNITI IN FIZIČNO LOČITI
OD PL. PODZEMNIH POSOD!!!- NADZOR
F) 43. | Električni bojler V=80l z varnostnim ventilom | kpl | 13 |  | 0
odbojnim in zap. Ventilom DN15-10bar
44. | Cevna povezava s fleksibilnimi cevmi DN 15X1m
|  | kpl | 13 |  | 0
45. | Raztezna posoda 6 bar V=1l | kom | 13 |  | 0
46. | Tlačna preiskušnja-9bar | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A+B+C= |  |  |  | 0
Popis pripravil:FRANC ŠACER dis. 041 625 987
S- 0387 -MAJ /JUNIJ 2026
OP--V popisu niso zajeta elektro dela
Vpopisu niso zajeta gradbena dela in instalacije vročevoda
do toplotne podpostaje v objektu.
Ni zajet izkop in odvoz tlačnih posod UNP